新設加油站油氣回收設施標準
審查規範及檢測紀錄表填寫說明

行 政 院 環 保 署

新設加油站油氣回收設施標準
審查規範及檢測紀錄表填寫說明
一、前 言
本署為維護加油站周圍環境空氣品質，依據空氣污染防制法第二十三條第二項，於民國九十一年二月二十七日發布「新設加油站油氣回收設施標準」，明訂新設加油站應設置油氣回收設施，並維持一定之回收效率，以減少加油站油氣逸散，達到清淨空氣之目的。
為便利地方環保主管機關進行審查，特訂定此審查規範，供縣（市）主管機關參考。
二、審查項目及流程
依據民國九十一年二月二十七日發布之「新設加油站油氣回收設施標準」，其審查項目包括：油氣回收設施設置計畫書、油氣管線液體阻塞測試完工報告書及油槍油氣回收設施及功能測試報告書等三種。因此，依建管單位之相關規定、加油站業者提報之油氣回收設施設置計畫書時機、地下油氣管線埋設期程及加油站於取得經營許可證後相關文件審核，將審查流程分為三階段，以確實掌握加油站設置時間表，其審查流程如圖一所示，詳述如下，
（一）第一階段審核流程（十四日內完成審查）
1.計畫書提送時機
加油站業者於取得縣（市）主管機關核准籌建，並取得地方政府建管單位（工務局）核發建造執照後，於申報開工或放樣勘驗前（至少十四日前），需提送油氣回收設施設置計畫書（請參閱附件一），供地方環保主管機關審查。
2.計畫書內容
計畫書內容應符合「新設加油站油氣回收設施標準」第五條之規定。
3.申報開工（放樣勘驗）時機
建管單位俟加油站業者取得環保主管機關審查核可證明後，始完成開工備查或放樣勘驗程序。
（二）第二階段審核流程
1.油氣管線液體阻塞測試完工報告提送時機
加油站業者於完成第一階段審核後，完成油氣管線埋設，需提送油氣管線液體阻塞測試完工報告書（請參閱附件二）予地方環保主管機關，地方環保主管機關除書面審查方式外，可依實際需要至現場查核，其地下油氣管線設施是否與原計畫書核定內容相符。
2.核發油氣回收設施審查合格文件
其油氣管線液體阻塞測試完工報告書經審查核可後，地方環保主管機關始可核發該加油站審查合格文件。依經濟部能源委員「加油站設置管理規則」規定，加油站取得環保合格證明文件後，方可申請經營許可。
（三）第三階段審核：
1.加油槍油氣回收設備裝設時機
新設加油站取得經營許可證後，依設施標準第六條規定，加油站應於六個月內完成加油槍油氣回收設備裝設及功能測試，並將其油槍油氣回收設施及功能測試報告書（請參閱附件三）送交地方環保主管機關備查。
2.提送測試報告
地方環保主管機關依油氣回收設施設置計畫書，審核其油氣回收設備型式、油氣管線壓力衰減洩漏測試結果以及加油槍抽氣量與加油量比率測試結果，是否符合規定，並將其資料列管備查，做為後續稽查之參考資料。

圖一 新設加油站油氣回收設施設置計畫書審查流程
三、審查作業說明
（一）第一階段審查（十四日內完成審查）
地方環保主管機關審查人員依表一「新設加油站油氣回收設施設置計畫書第一階段查核表」進行審查工作。因本階段以書面審查為主，故加油站業者應於本階段提出該加油站「油氣回收設施設置計畫書」（請參閱附件一），供審查人員審核。審查人員依該計畫書內容進行審查，並將其審查結果詳細填寫於表一。倘其計畫書內容需進行修正，則以書面方式通知業者，並將其補正日數紀錄於表二中，以利地方環保機關文件追蹤。
本階段審查重點共分為兩個部份，說明如下：
1.證明文件審核
加油站檢送之油氣回收設施設置計畫書，需檢附建造執照影本、目的事業主管機關核發之籌建許可或相關文件影本以及其他經主管機關指定之文件。因此地方環保主管機關審查人員，則依據上述所列之各項文件一一確認後，方可通過其審核程序。
2.油氣回收設施設置計畫書
計畫書撰寫內容應包括：加油站基本資料、油氣回收設施施工設計圖、液阻測試步驟或程序及完成時間、油槍油氣回收設備型式及其出廠證明、氣油比測試步驟或程序及完成時間及氣漏測試步驟或程序及完成時間等項目，其內容與撰寫方式請參考附件一。
油氣回收設施施工設計圖審核重點說明如下，本設計圖繪製內容至少包括加油站站上設施、加油機數、油槍槍數、油槽數目、油品管線（管徑及長度）以及油氣回收管線（管徑及長度）等設施。
因此地方環保主管機關審查人員，應要求加油站業者依附件一內容填寫完整外，並應加強審核油氣回收設施施工設計圖是否繪製完整。
（二）第二階段審查（十四日內完成審查）
加油站於地下油氣管線埋設完工後，業者需提交「油氣管線液體阻塞測試完工報告書」（請參閱附件二）供地方環保主管機關審查，報告內容應針對地下油氣管線設置之型式、材質、大小及設置廠商等資料，提出說明或相片為證，地方環保主管機關接獲新設加油站提送該項報告後，審查人員依表三之審查項目進行審核。審核工作除書面審核外，亦可視實際需要要求該加油站之籌建人(或其代表人)、連絡人(或其代表人)及相關設施之建造人員配合現場解說。審核後如有需進行修正的部份，則審查人員需以書面通知加油站業者，業者修正後重新送審。
本階段審查重點分為兩個部份，說明如下：
1.設備型式審查
根據加油站業者所提送之「油氣管線液體阻塞測試完工報告書」，其內容包括附件二所列之各項資料（含圖說或照片），審核人員可與加油站業者提送之「油氣回收設施設置計畫書」進行比對，倘有差異之處，得請業者提出進一步說明。
2.液體阻塞測試
於設施標準第七條規定，為要求加油站地下油氣管線達至少百分之一的斜率，因此加油站埋設地下油氣管線後，需進行液體阻塞測試。地方環保主管機關針對該部份審查重點，則可依循設施標準所訂之合格標準進行查核，以確認加油站所設置之地下管線斜率。
（三）第三階段審查（十四日內完成審查）
加油站取得經營許可證後六個月內，業者需提交「油槍油氣回收設備完工報告書」（請參閱附件三）供地方環保主管機關備查，內容需針對油槍油氣回收設備型式、設置廠商、抽氣量與加油量比率測試結果及油氣管線壓力衰減洩漏測試結果等項目進行說明，地方環保主管機關得將其資料列管備查，做為後續到站稽查之依據。
本階段審查重點分為三個部份，說明如下：
1.油槍油氣回收設備型式審查
審查重點在於比對加油站業者所提出之「油槍油氣回收設施及功能測試報告書」與「油氣回收設施設置計畫書」之內容是否相符。其報告書中，需檢附油槍油氣回收各項設備出廠證明與其現場裝設設施之圖說或照片為證，地方環保主管機關得依上述所列事項進行審核。
2.抽氣量與加油量比率測試
依設施標準第八條規定，為確保油槍油氣回收設備達到一定之回收效率，乃規範其抽氣量與加油量之比率標準。地方環保主管機關針對本項審核，可依循標準中所訂之合格標準進行查核，以確認加油站所設置之油槍油氣回收設備能達到本標準所要求。
3.油氣管線壓力衰減洩漏測試
依設施標準第八條規定，為確保加油站油之加油油槍、油槽及真空壓力閥整組回收設備的密閉性，乃規範其油氣管線壓力衰減洩漏標準。地方環保主管機關針對本項審核，可依循標準所訂之合格標準進行查核，用以確認加油站之加油槍、油槽及真空壓力閥整組回收設備的密閉性。
表一油氣回收設施設置計畫書第一階段審核表(1/2)
加油站名稱			負 責 人
事業目的主管機關登記編號			事業單位名稱
地址或土地地號			電 話
營業所或事務所地址			電 話
核准籌建日期 / 及文號
加油站提送加油站油氣回收設施設置計畫書書面資料經第一階段審查結果。 / □符合規定，准予加油站籌建業者依程序向相關主管機關申報開工/放樣勘驗程序。 / □不符合規定，請加油站籌建業者依審查意見修正，並申請複審。
單位審核意見：
備註	書面審查符合規定者，請業者依所提送書面資料按圖施工。

表一油氣回收設施設置計畫書第一階段審核表(2/2)
項次	審 查 項 目	第一階段查核	備 註
一	建造執照影本	是 否
二	目的事業主管機關核發之籌建許可或相關文件影本	是 否
三	油氣回收計畫書 / 1.加油站基本資料 / 2.油氣回收設施施工設計圖 / 3.液阻測試步驟或程序及完成時間 / 4.油槍油氣回收設施型式及其出廠證明 / 5.氣油比測試步驟或程序及完成時間 / 6.氣漏測試步驟或程序及完成時間	是 否 / 是 否 / 是 否 / 是 否 / 是 否 / 是 否
四	其他經主管機關指定之文件	是 否

表二 油氣回收設施設置計畫書文件欠缺或未通過時之補正日數追蹤表
次數	審查日期	退件日期	補件日期	補正日數
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第 次	年 月 日	年 月 日	年 月 日

註：補正總日數不得超過九十日
表三 新設加油站油氣管線液體阻塞測試完工報告書第二階段審核表(1/2)
加油站名稱			負 責 人
事業目的主管機關登記編號			事業單位名稱
地址或土地地號			電 話
營業所或事務所地址			電 話
加油站提送加油站地下管線設置完工報告書經第二階段審查結果。 / □符合規定，准予加油站籌建業者依程序向相關主管機關申報加油站經營許可證。 / □不符合規定，請加油站籌建業者依審查意見修正，並申請複審。
單位審核意見：
備註

表三 新設加油站油氣管線液體阻塞測試完工報告書第二階段審核表(2/2)
項次	審 查 項 目	第二階段查核	備 註
一	油氣回收設施施工設計圖是否與油氣回收計畫書相符？	是 否
二	油氣管線材質是否符合？	是 否
三	油氣管線口徑是否符合？	是 否
四	油氣管線長度是否符合？	是 否
五	液阻測試程序及結果是否合格？	是 否

表四 新設加油站油槍油氣回收設施及功能測試報告書第三階段審核表(1/2)
加油站名稱			負 責 人
事業目的主管機關登記編號			事業單位名稱
地址或土地地號			電 話
營業所或事務所地址			電 話
加油站提送加油站設置油槍油氣回收設備完工報告書第三階段審查結果。 / □符合規定。 / □不符合規定，請加油站籌建業者依審查意見修正，並申請複審。
單位審核意見：
備註

表四 新設加油站油槍油氣回收設施及功能測試報告書第三階段審核表(2/2)
項次	審 查 項 目	第三階段查核	備 註
一	油槍油氣回收設備是否與計畫書相符？	是 否
二	氣油比測試結果是否合格？	是 否
三	氣漏測試結果是否合格？	是 否

附 件
附件一 加油站油氣回收設施設置計畫書
【封面】
加油站油氣回收設施設置計畫書

單位名稱：《公司名稱》
站 名：《加油站名稱》
負 責 人：《公司負責人》
日 期： 年 月 日
加油站油氣回收設施設置計畫書

第一章 計畫摘要 / 1.新設加油站籌建業者之姓名、地址、電話號碼（表一） / 2.新設加油站之計畫範圍及地理位置圖 / 第二章 興建時程 / 提供該新設加油站之興建時程資料 / 第三章 地下油氣管線設施埋設之規劃（表二） / 1.油氣回收設施施工設計圖 / 2.油氣管線材質 / 3.油氣管線口徑 / 4.油氣管線長度（以離油槽最遠端的加油機至油槽間之距離） / 5.油氣管線埋設日期 / 6.液阻測試步驟或程序及預計完成時間 / 7.設置油氣管線廠商名稱、負責人姓名、地址、電話號碼 / 第四章 油槍油氣回收設施功能測試之規劃（表三） / 1.氣油比測試 / (1)油槍油氣回收設施型式及其出廠證明 / (2)油槍油氣回收設施裝設時間 / (3)設置油氣回收設施廠商名稱、負責人姓名、地址、電話號碼 / (4)氣油比測試步驟或程序及預計完成時間 / 2.氣漏測試 / (1)氣漏測試步驟或程序及預計完成時間

表一、 加油站籌建業者基本資料
單位名稱
營業所或事務所地址
電 話		蓋機構印鑑
負 責 人
地址(戶籍所在)
電 話
傳 真

表二、地下油氣管線設施埋設之規劃
設置資料	油氣管線埋設日期	年 月 日
	配置油氣管線廠商名稱
	廠商聯絡人
	廠商通訊地址
	廠商通訊電話
	油氣管線材質
	油氣管線口徑
	油氣管線長度（以離油槽最遠端的加油機至油槽間之距離）	公尺
審查日期	油氣管線埋設會勘日期	年 月 日
	液體阻塞測試日期	年 月 日

表三、油槍油氣回收設施功能測試之規劃
設置資料	油槍油氣回收設施裝設時間	年 月 日
	設置油氣回收設施廠商名稱
	廠商聯絡人
	廠商通訊地址
	廠商通訊電話
	油氣回收設施設備名稱
測試日期	油氣回收設施功能測試日期	年 月 日

附件二 油氣管線液體阻塞測試完工報告書
【封面】
加油站油氣管線液體阻塞測試
完工報告書

單位名稱：《公司名稱》
站 名：《加油站名稱》
負 責 人：《公司負責人》
日 期： 年 月 日
加油站設置地下油氣管線完工報告書

第一章 計畫摘要 / 1.新設加油站籌建業者之姓名、地址、電話號碼（表一） / 2.新設加油站之計畫範圍及地理位置圖 / 第二章 興建時程 / 提供該新設加油站之興建時程資料 / 第三章 地下油氣管線設施埋設之規劃 / 1.油氣回收設施施工設計圖 / 2.油氣管線材質（需檢附出廠證明文件或以照片為證） / 3.油氣管線口徑（需檢附出廠證明文件或以照片為證） / 4.油氣管線長度（以離油槽最遠端的加油機至油槽間之距離） / 5.油氣管線埋設日期 / 6.液阻測試日期及其結果（紀錄表格如表四） / 7.設置油氣管線廠商名稱、負責人姓名、地址、電話號碼

表四、液體阻塞測試紀錄表
加油站名稱：
測試日期： 年 月 日

加油機編號	油品名稱	流量 / 立方公分/小時 / （立方英吋/小時）	初始壓力 / (公分水柱)	量測壓力 / (公分水柱)	壓差 / (公分水柱)	測試結果
		327.74（20）
		983.22（60）
		1638.71（100）
		327.74（20）
		983.22（60）
		1638.71（100）
		327.74（20）
		983.22（60）
		1638.71（100）

註：請紀錄各流量的壓力變化

陪同測試人員： 測試人員：
附件三 油槍油氣回收設施及功能測試報告書
【封面】
加油站設置油槍油氣回收設施及功能
測試報告書

單位名稱：《公司名稱》
站 名：《加油站名稱》
負 責 人：《公司負責人》
日 期： 年 月 日
加油站設置油槍油氣回收設備完工報告書

第一章 計畫摘要 / 1.新設加油站籌建業者之姓名、地址、電話號碼（表一） / 2.新設加油站之計畫範圍及地理位置圖 / 第二章 興建時程 / 提供該新設加油站之興建時程資料 / 第三章 油槍油氣回收設施功能測試 / 1.氣油比測試 / (1)油槍油氣回收設施型式及其出廠證明（需以照片為主） / (2)油槍油氣回收設施裝設時間 / (3)設置油氣回收設施廠商名稱、負責人姓名、地址、電話號碼 / (4)氣油比測試完成時間及其結果（紀錄表格如表五） / 2.氣漏測試 / (1)氣漏測試完成時間及其結果（紀錄表格如表六）

表五、抽氣量與加油量比率測試記錄表
加油站名稱： 日期：
加油槍編號	加油時間（秒）	加油體積 / （公升）	A/L比率	測試結果

合格標準：
審查人員: 陪同審查人員：

表六、壓力衰減洩漏測試記錄表
加油站名稱：
加油站地址：
加油站負責人： 電話：
油氣回收設備名稱：

儲槽編號	全系統	92無鉛	95無鉛	98無鉛
油品名稱
儲槽容積(L)
油品體積(L)
油氣體積(L)
壓力(in.H2O)
初壓
一分鐘後
二分鐘後
三分鐘後
四分鐘後
五分鐘後

測 試 者：
測試單位：
測試日期：

測試人員: 陪同審查人員：